t=2h时的水质预测输入输出数据（黄色为新增的，但后续安装仪表的数据）

| 序号 | 名称 | 点位 | 调节池 |  | 厌氧系统 |  | 一级生化系统 |  | MBR系统 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 输入 | 输出 | 输入 | 输出 | 输入 | 输出 | 输入 | 输出 |  |
| 1 | 自垃圾池渗滤液进水流量 | DPU1005.HW.AI010201.PV | √（x，∇，⍢） |  |  |  |  |  |  |  | ①建模时x为t=0~1.75h的平均值。②预测时按t=0的实时值 |
| 2 | 厌氧进水泵出口1流量 | DPU1005.HW.AI020105.PV | √（x，∇，⍢） |  | √（x，∇，⍢） |  | √（x，∇，⍢） |  |  |  | ①建模时x为t=0~1.75h的平均值。②预测时按优化函数给定值 |
| 3 | 厌氧罐2温度 | DPU1005 AIO60108 |  |  | √（x，∇，⍢） |  |  |  |  |  | ①建模时x为t=0~1.75h的平均值。②预测时按t=0的实时值 |
| 4 | 厌氧罐2压力 | DPU1005 AIO20104 |  |  | √（x，∇，⍢） |  |  |  |  |  | ①建模时x为t=0~1.75h的平均值。②预测时按t=0的实时值 |
| 5 | 厌氧循环泵出口至厌氧罐2流量 | DPU1005.HW.AI020202.PV |  |  | √（x，∇，⍢） |  |  |  |  |  | ①建模时x为t=0~1.75h的平均值。②预测时按优化函数给定值 |
| 6 | 厌氧进水超越至缺氧1流量 | DPU1005.HW.AI010106.PV |  |  | √（x，∇，⍢） |  | √（x，∇，⍢） |  |  |  | ①建模时x为t=0~1.75h的平均值。②预测时按优化函数给定值 |
| 7 | 厌氧罐2液位 | DPU1005.HW.AI060106.PV |  |  | √（x，∇，⍢） |  |  |  |  |  | ①建模时x为t=0~1.75h的平均值。②预测时按t=0的实时值 |
| 8 | 一级硝化池1#温度 | DPU1005 RT060203 |  |  |  |  | √（x，∇，⍢） |  |  |  | ①建模时x为t=0~1.75h的平均值。②预测时按t=0的实时值 |
| 9 | 一级硝化池1#溶解氧DO | DPU1005 AIO50103 |  |  |  |  | √（x，∇，⍢） |  |  |  | ①建模时X为t=0~1.75h的平均值。②预测时按do预测模型t=0、5min、10min等每隔5min直至1.75h的预测do平均值 |
| 10 | 一级硝化风机出口1流量 | DPU1005 190.AALM2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ①建模时x为t=0~2h的平均值。②预测时按优化函数给定值 |
| 11 | 二级硝化风机出口1流量 | DPU1005 190.AALM4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ①建模时x为t=0~2h的平均值。②预测时按优化函数给定值 |
| 12 | 硝化液回流泵1~2后流量 | DPU1005 AIO10205 |  |  |  |  | √（x，∇，⍢） |  | √（x，∇，⍢） |  | ①建模时x为t=0~1.75h的平均值。②预测时按t=0的实时值 |
| 13 | 循环流量1 | DPU1014 321.AALM21 |  |  |  |  |  |  | √（x，∇，⍢） |  | ①建模时x为t=0~1.75h的平均值。②预测时按t=0的实时值 |
| 14 | 厂区环境温度 | 0GTA32CT101_PV | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  | ①建模时x为t=0~1.75h的平均值。②预测时x按t=0的实时值 |
| 15 | 厂区环境湿度 | 0GTA32CRH101_PV | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  | ①建模时x为t=0~1.75h的平均值。②预测时x按t=0的实时值 |
| 16 | 1#\2#调节池生化指标平均PH | 1#\2#调节池生化指标平均PH | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  |  |  | ①建模时x为t=0时的实时值。 ②预测时x按t=0的实时值 ③时间平均值为HRT内的时间平均值。 |
| 17 | 1#\2#调节池生化指标COD | 1#\2#调节池生化指标COD | √（时间平均，实时值） | √ | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  |  |  |  |
| 18 | 1#\2#调节池生化指标NH3-N | 1#\2#调节池生化指标NH3-N | √（时间平均，实时值） | √ | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  |  |  |  |
| 19 | 厌氧出口生化指标PH | 厌氧出口生化指标PH |  |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  |  |  |  |
| 20 | 厌氧出口生化指标COD | 厌氧出口生化指标COD |  |  | √（时间平均，实时值） | √ | √（时间平均，实时值） |  |  |  |  |
| 21 | 厌氧出口生化指标NH3-N | 厌氧出口生化指标NH3-N |  |  | √（时间平均，实时值） | √ | √（时间平均，实时值） |  |  |  |  |
| 22 | 一级生化系统出口PH | 一级生化系统出口PH |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 23 | 一级生化系统出口COD | 一级生化系统出口COD |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） | √ | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 24 | 一级生化系统出口NH3-N | 一级生化系统出口NH3-N |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） | √ | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 25 | 一级生化系统出口SV30 | 一级生化系统出口SV30 |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 26 | 一级生化系统出口MLSS | 一级生化系统出口MLSS |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 27 | 一级生化系统出口TN | 一级生化系统出口TN |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 28 | 超滤系统出口PH | 超滤系统出口PH |  |  |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） |  | ①建模时x为t=0~1.75h的平均值。②预测时x按t=0的实时值 |
| 29 | 超滤系统出口COD | 超滤系统出口COD |  |  |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） | √ | ①建模时x为t=0~1.75h的平均值。②预测时x按t=0的实时值 |
| 30 | 超滤系统出口NH3-N | 超滤系统出口NH3-N |  |  |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） | √ | ①建模时x为t=0~1.75h的平均值。②预测时x按t=0的实时值 |
| 31 | 一级射流循环泵流量 | 一级射流循环泵流量 |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） |  |  |  | ①建模时x为t=0时的实时值。 ②预测时x按t=0的实时值 ③时间平均值为HRT内的时间平均值。 |
| 32 | 一级生化系统出口ORP | 一级生化系统出口ORP |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 33 | 厌氧罐2沼气流量 | 厌氧罐2沼气流量 |  |  | √（x，∇，⍢） |  |  |  |  |  | ①建模时x为t=0~1.75h的平均值。②预测时按t=0的实时值 |